Chiamata CTG in reperibilità del 22/09/2023

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità P618BCV imp.2400

* A seguito della chiamata del CTG siamo intervenuti per il rtipristino della valvola in oggetto che a detta esercizio non regola bene; si è in effetti riscontrato la presenza acqua nel circuito aria strumenti,su I/P converter, posizionatore e filtro riduttore; si è provveduto a scaricarla per una mezz’ora abbondante, si è provveduto a lubrificare il relè del posizionatore e la valvola ha ripreso la sua funzionalità ed è stata allineata con esito positivo con sala controllo e riconsegnata ad esercizio.

Priolo Gargallo 22/09/2023 Il tecnico strumentista

Millo F.