Chiamata CTG in reperibilità del 24/08/2023

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità F500CV imp.600

* A seguito della chiamata del CTG siamo intervenuti per il ripristino della valvola in oggetto; è stata trovata presenza di acqua nell’aria strumenti che ha compromesso la funzionalità del convertitore.

E’ stato effettuato la sostituzione dello strumento, verifica della taratura ed allineamento con sala controllo con esito positivo.

Il tutto è stato consegnato all’esercizio.

Priolo Gargallo 24/08/2023 Il tecnico strumentista

Spinali Domenico