Chiamata CTG in reperibilità del 09/12/2023

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità F301Cv imp.1200/2, ripristino parzializzazione su C103C imp.500

* A seguito della chiamata del CTG siamo intervenuti per il ripristino della valvola in oggetto all’impianto 1200/2 in quanto il finecorsa di segnalazione dello stato non commutava in chiusura.

In effetti si è riscontrato un problema sulla cassetta dello stesso; si è provveduto alla sostituzione del finecorsa della cassetta e del pressacavo e sono state effettuate le verifiche di corretta segnalazione con esito positivo.

* Ci è stato richiesto il controllo e il ripristino della parzializzazione sul compressore c103C dell’impianto 500, si è provveduto all’eliminazione di una perdita d’aria presente sul sistema e al ripristino di alcuni tubi in acciaio; dopodichè sono state effettuate le verifiche di parzializzazione con esito positivo.

Priolo Gargallo 09/12/2023 Il tecnico strumentista

Tallarita S./Spinali D.