Chiamata CTG in reperibilità del 17/01/2023

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità loop di regolazione livelli su D104 imp.700

* A seguito della chiamata del CTG siamo intervenuti in quanto esercizio lamenta il malfunzionamento del loop di livello L012DIC sul D104, in quanto lo stesso segnala allarme di alto livello e il klinger non risulta completamente visibile per avere la certezza della misura.

Trattandosi di un livello pneumatico siamo intervenuti per verificare il segnale di uscita sullo stesso ed in effetti il pressostato ricevitore di alto livello risulta essere intervenuto per alto livello; abbiamo provveduto ad una pulizia dei flapperini del torsionale; esercizio ha effettuato delle manovre per far scendere il livello sull’accumulatore e ha riscontrato una problematica sulle pompe che non riuscivano ad aspirare. Siamo stati dunque congedati dal CTG.

Priolo Gargallo 17/01/2023 Il tecnico strumentista

Tallarita Gaetano