Chiamata CTG in reperibilità del 18/04/2023

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità loop regolazione F306RC imp.1200/2

* A seguito della chiamata del CTG siamo intervenuti per il ripristino del loop di regolazione della portata in oggetto alla linea 2 che si trovava a fondo scala. Si è riscontrato una perdita sul circuito del flussaggio; una volta che lo strumento si è portato a terra abbiamo provveduto alla taratura dalla quale è emerso che la presa positiva risulta essere tappata; dopo che l’operatore ha intercettato le radici dello strumento abbiamo provato con la pompa stasalinea e abbiamo riscontrato che i nostri primari sono liberi mentre risulta tappata la radice dello strumento e necessita intervento della ditta specializzata. Ci è stato chiesto anche un controllo della relativa valvola dalla quale non è emersa alcuna anomalia.

Priolo Gargallo 19/04/2023 Il tecnico strumentista

Passanisi Domenico