Chiamata CTG in reperibilità del 22/05/2023

**OGGETTO:** Assistenza per accensione forni imp.1200/2

* A seguito della chiamata del CTG siamo intervenuti per assistenza nell’accensione dei forni F101/F102 dopo il blocco improvviso della linea. Particolare attenzione è stata posta sul pilota del forno F102 avendo riscontrato la presenza di umidità ed acqua sulla cassetta della candetta.

La prova di accensione non ha dato esito positivo, si è reso necessario l’intervento della squadra meccanica con le maschere a rifornimento d’aria per lo smontaggio. Asciugato il pilota in cantiere è stato riconsegnato ai meccanici per il rmtg. Sono state effettuate le prove di accensione dei due forni con esito positivo. Siamo stati così congedati dal CTG.

Priolo Gargallo 22/05/2023 Il tecnico strumentista

Riciputo Andrea