Chiamata CTG in reperibilità del 25/06/2023

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità L001CV imp.2000A; ripristino funzionalità L758ACV, L758BCV imp.2600

* A seguito della chiamata del CTG siamo intervenuti per il ripristino delle valvole in oggetto all’impianto 2600; si è riscontrata la presenza di acqua sul circuito pneumatico. Le valvole sono state provate in presenza di operatore e allineate con sala controllo con esito positivo.
* La valvola del Turbogas, L001CV ha evidenziato un’anomalia sul posizionatore intelligente chiudendosi improvvisamente e provocando quasi il blocco dell’impianto.

Si è riscontrato un mafunzionamento del filtro riduttore che non regolava la giusta quantità d’aria sul posizionatore; effettuata la sostituzxione, si è provveduto ad effettuare un’autocalibrazione sul pozionatore e le dovute prove funzionali e la valvola è stata riconsegnata all’esercizio.

Da evidenziare che per poter effettuare la calibrazione del posizionatore si è dovuto forzare il coperchio che è rimasto non perfettamente chiuso ermeticamente.

Priolo Gargallo 25/06/2023 Il tecnico strumentista

Spinali D.