Chiamata CTG in reperibilità del 28/10/2023

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità P310CV imp.1200/4

* A seguito della chiamata del CTG siamo intervenuti per effettuare il ripristino della valvola in oggetto. Si è riscontrata la presenza di parecchia acqua che ha inevitabilmente guastato il posizionatore. Effettuata la sostituzione e la taratura della valvola, si è provveduto ad allinearla con sala controllo e riconsegnarla ad esercizio.

Priolo Gargallo 28/10/2023 Il tecnico strumentista

Tallarita S.