Chiamata CTG in reperibilità del 21/01/2023

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità pressostato blocco su MP101C imp.700

* A seguito della chiamata del CTG siamo intervenuti in quanto esercizio dovendo mettere in marcia la pompa non riscontra la presenza del blocco e dell’allarme per bassa pressione. Abbiamo effettuato la taratura dei pressostati citati, riscontando una staratura sul pressostato di blocco che è stato opportunamente ripristinato; per quel che riguarda il pressostato di allarme invece lo strumento risulta non funzionante, mancando l’opportuno ricambio, ed essend stato ripristinato il blocco, l’attività è stata terminata.

Priolo Gargallo 21/01/2023 Il tecnico strumentista

Metello Alfonso