Chiamata CTG in reperibilità del 25/11/2023

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità P361CV imp.1600VK

* A seguito della chiamatata del CTG, siamo intervenuti sulla valvola in oggetto rimasta bloccata in chiusura. La stessa dalle verifiche effettuate non modula e in effetti il posizionatore risulta essere bloccato anche a causa di una perdita di vapore sullo stesso. Dopo aver effettuato la ricerca di un posizionatore di ricambio e un I/P converter si è provveduto alla sostituzione e alla taratura della stessa e alle prove funzionali con sala controllo con esito positivo. La valvola è stata riconsegnata all’esercizio.

Priolo Gargallo 26/11/2023 Il tecnico strumentista

Garro Luca