Chiamata CTG in reperibilità del 26/07/2023

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità P032CV imp.500; riprist.funz. Finecorsa R112BV imp.1000.

* A seguito della chiamata del CTG siamo intervenuti per ilripristino della valvola in oggetto all’impianto 500; si è riscontrato che il posizionatore risultava guasto. E’ stata effettuata la ricerca di opportuno ricambio e la sostituzione e la prova funzionale con sala controllo con esito positivo e riconsegnata ad esercizio.
* Siamo intervenuti su una valvola dei dryers R112BV dell’impianto 1000, per ripristinare il finecorsa che non permettava l’avanzamento della sequenza.

Priolo Gargallo 26/07/2023 Il tecnico strumentista

Spinali D.