Chiamata CTG in reperibilità del 27/02/2023

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità accenditore F102 imp.1200/1; ripristino funzionalità L301AT/BT imp.1600VK

* A seguito della chiamata del CTG siamo intervenuti per il ripristino dell’accenditore del forno F102 della linea 1, che a detta esercizio scintilla in modo anomalo sia come durata che come scintilla. Si è constatatato dalla spia visiva che in effetti la scintilla non si forma sulla punta; tuttavia per effettuare la revisione dello stesso essendo il forno con circa 40 g di pressione necessita l’utilizzo della maschera a rifornimento d’aria, quindi non è stato possibile effettuare l’attività.
* Per quel che riguarda i livelli L301AT/BT, esercizio lamenta che la misura sugli stessi non risulta stabile; in effetti il livello L301BT si trovava in overrange a causa del malfunzionamento dei flussaggi e della tracciatura trovata fredda.

Priolo Gargallo 27/02/2023 Il tecnico strumentista

Garro/Riciputo