Chiamata CTG in reperibilità del 27/06/2023

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità sonde vibrazione su TC101 imp.700

* A seguito della chiamata del CTG siamo intervenuti per il ripristino della sonda di vibrazione su compressore TC101 all’imp.700 la cui misura a detta esercizio oscillava in modo anomalo rischiando di mandare in blocco il compressore. Si è riscontrato che la cassetta con la scheda elettronica della sonda risultava piena d’acqua e la scheda stessa resa inutilizzabile in quanto i contatti risultavano danneggiati. Sentiti telefonicamente i TCL si è riusciti a reperire un componente di ricambio, la cassetta è stata pulita ed asciugata, la misura sulla sonda è risultata più stabile, necessita appena disponibile effettuare la sostituzione del cavo preformato di giunzione in uscita alla sonda. Se il problema si dovesse ripresentare a questo punto sarà dovuto ad un’interruzione del segnale sul collegamento della stessa all’interno del compressore e il ripristino sarà possibile solo a compressore fermo.

Priolo Gargallo 27/06/2023 Il tecnico strumentista

Spinali D.