Chiamata CTG in reperibilità del 31/10/2023

**OGGETTO:** Revisione accenditore F102 e assistenza accnesione forno, ripristino strumenti imp.1200/3 e assistenza accensione F901A imp.1200/0

* A seguito della chiamata del CTG siamo intervenuti per revisionare il pilota del forno F102 della linea 3 smontato dai meccanici con autorespiratori in continua; dopo la revisione e il rmtg meccanico si è provveduto all’accensione avvenuta con esito positivo. Ci è stato chiesto il ripristino dello strumento F302RC, ma si è riscontrata la presa di radice tappata e necessita intervento ponterosso; abbiamo verificato la relativa valvola F302CV riscontrando la presenza di parecchia acqua sul posizionatore. Dopo aver spurgato e pulito la valvola è stata provata ma si è riscontrato un ulteriore problema sull’elettrovalvola di blocco per la quale necessita la sostituzione.

Abbiamo fornito anche assistenza durante le fasi di accensione del forno F901A dell’impianto 1200/0.

Priolo Gargallo 31/10/2023 Il tecnico strumentista

Tallarita S.