Chiamata CTG in reperibilità del 23/12/2023

**OGGETTO:** Assistenza strumentale su TC101 imp.700, ripristino funzionalità L008AT/BT imp.600

* A seguito della chiamata del CTG siamo intervenuti per fornire assistenza strumentale durante le fasi di ricollegamento e rmtg meccanico sul compressore in oggetto.
* Siamo intervenuti sui livelli L008AT/BT dell’imp.600 che a detta sala controllo fornivano una misura non veritiera del livello della colonna; in effetti trattandosi di livelli tracciati, si è riscontrata una grossa perdita di vapore sul collettore di ingresso vapore, necessita dunque un intervento meccanico per effettuarne il ripristino.

Priolo Gargallo 23/12/2023 Il tecnico strumentista

Garro L./Partesano V