Chiamata CTG in reperibilità del 26/04/2023

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità livelli su D111 e livello L108RC su D102 imp.1000

* A seguito della chiamata del CTG siamo intervenuti per il controllo del livello L114RC e del livellostato L270LA che risultava allarmato per basso livello. Recandoci in campo abbiamo constatato che il torsionale L114RC segnava 0.8% di livello in accordo con il livellostato che indicava basso livello; effettuate manvre di esercizio il livello L114RC si è attestato intorno al 66% e l’allarme di basso livello dell’L270LA è rientrato. Per poter eseguire una taratura completa sul torsionale, sarebbe stato necessario intercettarlo e depressarlo, ma quest’operazione non è stato possibile eseguirla in quanto l’operatore non aveva modo di scaricare il livello non essendo collettato in fogna. Abbiamo effettuato un controllo sul livello L108RC del D102, che a DCS risultava in BAD. In realtà in campo la misura del livello risultava in overange oltre il 100% in accordo con quanto indicato dal rispettivo livello klingler e quidi ne è scaturito che lo strumento risultava perfettamente funzionante.

Priolo Gargallo 26/04/2023 Il tecnico strumentista

Riciputo Andrea