Chiamata CTG in reperibilità del 30/06/2023

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità L026ACV/L026BCV imp.1800

* A seguito della chiamata del CTG siamo intervenuti per il ripristino delle valvole in oggetto; si è riscontrata la presenza di parecchia acqua sul circuito pneumatico; dopo aver spurgato la valvola L026BCV ha ripreso la completa funzionalità ed è stata allineata con sala controllo. Mentre la valvola L026ACV si è sbloccata ma la movimentazione risulta essere limitata in quanto risulta essere bloccata meccanicamente al 50% e necessita di smontaggio e revisione.

Priolo Gargallo 30/06/2023 Il tecnico strumentista

Spinali D.