Chiamata CTG in reperibilità del 28/03/2023

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità L006IC imp.200, assistenza avviamento imp.400

* A seguito della chiamata del CTG siamo intervenuti per il controllo del livello in oggetto la cui misura si attestava sotto zero e per esercizio non risultava attendibile; effettuati i dovuti controlli del caso, si è riscontrato che la presa positiva dello strumento risultava tappata. Effettuata la stasatura, verificata la taratura, lo strumento è stato allineato con esito positivo con sala controllo e risultava allineato con quanto indicato dal livello visivo.
* Ci è stato chiesto di fornire qualche ora di assistenza per eventuali interventi strumentali durante le fasi di avviamento impianto 400.

Priolo Gargallo 29/03/2023 Il tecnico strumentista

Garro L./Metello A.