Chiamata CTG in reperibilità del 30/04/2023

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità livelli su D301 imp.2200.

* A seguito della chiamata del CTG siamo intervenuti per il controllo del livello L305IC sul D301 la cui misura risultava congelata al 34%. Dopo aver intercettato lo stesso, si è provveduto a spurgare e pulire il livello riscontrando la presenza di parecchia sporcizia che ne inficiava il corretto funzionamento, lo stesso ha ripreso la completa funzionalità portandosi a zero come gli altri livelli presenti sull’accumulatore.

Priolo Gargallo 30/04/2023 Il tecnico strumentista

Spinali Domenico