Chiamata CTG in reperibilità del 30/12/2023

**OGGETTO:** Eliminazione perdita olio su circuito strumenti C102 imp.500

* A seguito della chiamata del CTG siamo intervenuti per ripristinare la perdita olio sul circuito di lubrificazione. Si è riscontrato che lo stacco di collegamento al pressostato P123LCO risultava essere tranciato e inoltre dal controllo effettuato lo strumento risulta essere guasto. Il ripristino del circuito in realtà non risulta essere possibile in quanto a valle della rottura risulta tutto saldato.

Vista la necessità di avere tutto in modo celere, si è optatato così come avallato dal capoturno, di effettuare un nuovo stacco da una presa manometrica adiacente. Si è provveduto a reperire un nuovo pressostato a tararlo in cantiere e a montarlo. Sono state effettuate le prove del caso e il tutto riconsegnato ad esercizio.

Priolo Gargallo 30/12/2023 Il tecnico strumentista

Riciputo A.