Chiamata in reperibilità del 01/12/2024

OGGETTO: 2000 - Chiamata CTG per Assistenza avviamento caldaia 2

Durante l'intervento di assistenza, il bruciatore n. 3 è stato avviato senza alcuna anomalia. Tuttavia, si è riscontrata una problematica con il bruciatore n. 4, evidenziando una mancanza di alimentazione alla fotocellula, nonostante l'inserimento dei fusibili da parte del C.T.

Inoltre, è stato riscontrato che il bruciatore a olio n. 6 è bloccato meccanicamente nella posizione 'IN', all'interno della camera di combustione,

Priolo Gargallo 02/12/2024 Il tecnico Strumentista

Guarino R. / Riciputo A.