Chiamata CTG in reperibilità del 01/02/2024

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità F303CV imp.1200/2

* A seguito della chiamata del CTG per il ripristino della valvola in oggetto, che non si riesce a manovrare da remoto e che è rimasta bloccata in chiusura. Si è riscontrata la presenza di parecchia acqua sul circuito dell’aria strumenti, si è provveduto a spurgarla per più di un’ora dall’ I/P converter e dal posizionatore. Non è possibile mettere in bypass la valvola in quanto lo stesso è a comune con quello della F305CV regorlarmente in esercizio. Quindi non è stato possibile effettuare tutte le escursioni sulla stessa per non alterare le temperature di processo; tuttavia dopo aver aumentato l’ingresso d’aria sull’I/P converter e agendo anche sul posizionatore la valvola si è resa manovrabile da sala controllo in modo tale da poter aumentare la relativa portata di regolazione.

Viste le condizioni di esercizio le prove funzionali sono state effettuate fino al 70% di apertura, inoltre a causa della quantità d’acqua presente all’interno del posizionatore sarebbe opportuno valutarne la sostituzione per imbattersi in eventuali analoghe problematiche.

Priolo Gargallo 01/02/2024 Il tecnico strumentista

Riciputo A.