Chiamata CTG in reperibilità del 01-08-2024

OGGETTO: chiamata del CTG per il ripristino delle valvole PCV118B e H601CV in imp. 2400

In seguito alla chiamata del CTG in data 01/08/2024 siamo intervenuti per ripristinare le funzionalità sulle valvole PCV118B e H601CV in imp. 2400.

Si è constatato che le valvole non rispondono a nessun comando e il guasto risiede nella scheda HoneyWell difettosa.  
Di conseguenza, è stato richiesto l'intervento del personale HoneyWell, che ha provveduto alla sostituzione della scheda difettosa, consentendo alle valvole di riprendere il corretto funzionamento.

Priolo Gargallo 01/08/2024 Il tecnico Strumentista

Millo F. / Tarascio B.