Chiamata CTG in reperibilità del 02/05/2024

**OGGETTO:** ripristino funzionalità su L007IC e LCV007 imp.400

A seguito della chiamata del CTG siamo intervenuti per ripristinare la funzionalità sullo strumento di livello L007IC e valvola L007CV in imp.400

Si è riscontrato livello tappato, effettuata quindi stasatura e pulizia con H2O con annessa taratura con esito positivo.

La valvola presentava circa il 15% di staratura. Effettuata taratura del posizionatore con esito positivo.

**Priolo Gargallo 02/05/2024 I tecnici Strumentisti**

**Spinali D. / Partesano V.**