Chiamata CTG in reperibilità del 06/01/2024

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità strumentazione L501CV imp.2000A

* A seguito della chiamata del CTG per il ripristino della valvola in oggetto, che a detta esercizio non regola correttamente. In effetti si è riscontrata presenza di acqua su circuito pneumatico, dopo aver spurgato ed asciugato la componentistica, la valvola è stata allineata con sala controllo e riconsegnata ad esercizio.

Priolo Gargallo 06/01/2024 Il tecnico strumentista

Spinali/Tallarita