Chiamata CTG in reperibilità del 07/04/2024

**OGGETTO:** Assistenza strumentale per accensione F901A imp.1200/0

* A seguito della chiamata del CTG siamo intervenuti per fornire assistenza per l’accensione dell’F901A sul nuovo incenritore. Si è provveduto alla pulizia dell’orifizio calibrato, è stato effettuato il drenaggio di un’eccessiva quantità d’acqua sul circuito gas e aria al pilota. Dopodichè si è assistito alle fasi di accensione, avvenute con esito positivo.

Priolo Gargallo 07/04/2024 Il tecnico strumentista

Millo F.