Chiamata CTG in reperibilità del 02-07-2024

**OGGETTO:** Chiamata CTG per ripristino livelli L001RC-L010RC imp.600

A seguito della chiamata del CTG in data 02/07/2024 siamo intervenuti per ripristinare le funzionalità sui livelli L001RC e L010RC in imp.600

**L001RC** – la causa del malfunziomento si attribuisce alla perdita del battente. Riempito con successivo ripristino della funzionalità.

**L010RC** – eseguita regolazione flussaggi con ripristino della funzionalità.

Priolo Gargallo 02/07/2024 Il tecnico Strumentista

Millo F. / Partesano V.