Chiamata CTG in reperibilità del 04/05/2024 e 05/05/2024

**OGGETTO:** ripristino funzionalità campionatore MN4 imp.2800, revisione pilota F103 imp1200/3, ripristino funzionalità FCV501 e FCV503 imp.1200/3

A seguito della chiamata del CTG siamo intervenuti per ripristinare la funzionalità del campionatore MN4 all’imp.2800. Effettuata sostituzione tubi, rulli e gabbia con successivo ripristino della funzionalità.

Revisione pilota F103 imp.1200/3 – sostituito con uno nuovo e ripristinata la funzionalità.

FCV501 imp.1200/3 – eseguita revisione in cantiere della stazione manuale con conseguente ripristino della funzionalità.

FCV503 imp.1200/3 – effettuata sostituzione fine corsa con conseguente ripristino della funzionalità.

Priolo Gargallo 05/05/2024 I tecnici Strumentisti

Millo F. / Tarascio B.