Chiamata CTG in reperibilità del 07-09-2024

OGGETTO: Chiamata CTG per controllo e ripristino funzionalità su PCV009A imp.500

Durante il processo di ripristino, è stata eseguita un'analisi approfondita dei leverismi interni del posizionatore che risultavano essere disaccoppiati a causa di forti vibrazioni meccaniche. L’anomalia causava quindi una considerevole perdita all’alimentazione del posizionatore compromettendone il corretto funzionamento.

Dopo aver completato l'accoppiamento sui leverismi interni del posizionatore, sono stati effettuati test operativi per controllare la risposta del posizionatore alle variazioni di comando e i risultati sono stati ritenuti positivi.

La valvola, dopo aver effettuato i necessari controlli d’affidabilità, viene consegnata all’esercizio.

Priolo Gargallo 09/09/2024 Il tecnico Strumentista

Garro L. / Garro S.