Chiamata CTG in reperibilità del 08/01/2024

**OGGETTO:** Assistenza per scovolatura radici su F301RC imp.1200/4

* A seguito della chiamata del CTG siamo intervenuti per fornire assistenza alla ditta Ponterosso per la stasatura delle radici sul misuratore di portata F301RC dell’imp.1200/4. In realtà abbiamo dovuto attendere l’arrivo dei ponteggisti per la realizzazione di un ponteggio per arrivare alle radici dello strumento. Purtroppo l’attività non è andata a buon fine in quanto la valvola di radice della presa positiva risulata essere bloccata in apertura, il volantino gira vuoto, mentre sulla presa negativa non è stato possibile aprire il tappo in quanto il il primario della positiva passa proprio sopra il tappo.

Priolo Gargallo 08/01/2024 Il tecnico strumentista

Spinali/Tallarita