Chiamata CTG in reperibilità del 13/04/2024

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità su TC101H e PC101L imp.1200/1

* In virtù della chiamata del CTG siamo intervenuti per ripristinare la funzionalità su termostato TC101H alta temperatura del cassone olio e pressostato bassa pressione acqua PC101L su soffiante in Imp.1200/1.  
  Il pressostato PC101L risulta allarmato, eseguite quindi prove funzionali sullo strumento non evidenziandone alcuna anomalia.   
  Eseguite prove di messa in marcia delle pompe insieme all’operatore d’impianto riscontrando che avviando le pompe singolarmente non riescono a dare sufficiente pressione, non riuscendo di fatto a far rientrare l’allarme il quale set risulta essere di 3 kg/cm2. Avviando le pompe contemporaneamente l’allarme rientra perché supera il set di taratura.   
  Sul termostato TC101H si riscontra in campo inversione dei contatti.  
  Ripristinata la funzionalità con esito positivo.

Priolo Gargallo 13/04/2024 Il tecnico Strumentista

Tallarita S.