Chiamata in reperibilità del 06/11/2024

OGGETTO: Chiamata CTG per assistenza avviamento imp. 1200/2

A seguito della chiamata del CTG, è stato richiesto il ripristino blocco del forno da FSC (1200/2) ed esclusione da controllo avanzato su termocoppia T407B 1200/3.

Dopo l’esclusione da barriera della misura T407B 1200/3 (a DCS segnava -70°C) è stato eseguito il reset da quadro FSC (1200/2 – 1200/3) con successivo rientro del blocco.

Il doppino lato “Hazardous Area” su barriera pepperl+fuchs Z3T407B è stato lasciato scollegato.

Priolo Gargallo 06/11/2024 Il tecnico Strumentista

Riciputo A. / Danese R.