Chiamata in reperibilità del 16/12/2024

OGGETTO: 200 - Chiamata CTG per controllo e ripristino 02P005CV (F101)

Il regolatore risultava bloccato e si è proceduto con la pulizia del relè pneumatico, quindi sbloccato e consegnato all'esercizio.

Si osserva inoltre che il pressostato d’allarme 02P005HA risultava in allarme con valore di pressione d’esercizio non conforme al set d’intervento. Si appura pressostato guasto.

Priolo Gargallo 16/12/2024 Il tecnico Strumentista

Millo F. / Guarino R.