Chiamata CTG in reperibilità del 02/02/2024

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità loop regolazione L123CV imp.800

* A seguito della chiamata del CTG per il ripristino del loop di regolazione in oggetto sul D111. Trovata parecchia acqua sul circuito pneumatico; una volta spurgata l’acqua si è provveduto alla sostizione del posizionatore trovato guasto; si è riscontrato anche un malfunzionamento del livello torsionale pneumatico; dopo aver pulito la componentistica e tarato lo strumento, l’uscita sulla valvola si è allineata correttamente al segnale di livello e il loop è stato riconsegnato ad esercizio.

Priolo Gargallo 02/02/2024 Il tecnico strumentista

Tallarita S.