Chiamata CTG in reperibilità del 14-08-2024

OGGETTO: Ripristino TRC 080 testa T101 in imp.400

In seguito alla chiamata del CTG in data 14/08/2024 siamo intervenuti per controllare la TRC 080 all’impianto 400.

In seguito ad un sopralluogo sullo strumento TRC080, è emerso che il coperchio del termoelemento risulta bloccato. La termocoppia si trova a quota 0, posizionata sopra una superficie molto calda. Al fine di risolvere questa problematica, si è deciso di condurre ulteriori controlli nella Sala Tecnica, dove la barriera sembra essere funzionale, registrando temperature variabili tra 210 °C e 300 °C all'ingresso. L'ipotesi di un possibile malfunzionamento nel circuito dal termoelemento all'ingresso della barriera viene presa in considerazione.

Priolo Gargallo 14/08/2024 Il tecnico Strumentista

Riciputo A. / Danese R.