Chiamata CTG in reperibilità del 17/03/2024

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità L303SH imp.100

* A seguito della chiamata del CTG siamo intervenuti per il ripristino del livellostato in oggetto che a detta esercizio non è intevenuto pur essendo l’accumulatore pieno. Esercizio ha provato a intercettare il livellostato, tuttavia però le valvole di radice non fanno perfetta tenuta, è stata effettuata la verifica elettrica del microswitch che non ha evidenziato anomalie e il galleggiante non risulta essere bloccato; è inoltre presente un perdita di H2S ed è necessario per poter verificare se le radici risultano tappate avere le maschere a rifornimento d’aria in continuo.

Priolo Gargallo 17/03/2024 Il tecnico strumentista

Partesano V.