Chiamata CTG in reperibilità del 27/04/2024

**OGGETTO:** Blocco VRU PONTILE.

A seguito della chiamata del CTG siamo intervenuti per ripristinare la funzionalità sulla valvola XV01-6 in PTF6.

Dai controlli effettuati è stato riscontrato che la valvola non chiude in modo automatico (mancanza d’aria) al di sotto del 50%.

La valvola è un’aria apre con attuatore a pistone a singolo effetto con corpo a sfera.

Per avviare il VRU si è dovuta forzare la chiusura della valvola con aria al contrario nell’attuatore.

Richiesto inoltre controllo su valvola XV418 VRU radice.

Riscontrata notevole presenza di H2O nell’aria strumenti. Eliminata H2O nel circuito pneumatico.

Rimesso in servizio il VRU.

Priolo Gargallo 27/04/2024 I tecnici Strumentisti

Spinali D. / Partesano V.