Chiamata CTG in reperibilità del 03/02/2024

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità F007CV imp.600

* A seguito della chiamata del CTG per il ripristino della valvola in oggetto, in quanto esercizio lamenta che la stessa non scende al di sotto del 50%. Trattandosi di una valvola dei passi di carica la valvola non può essere messa in bypass e per gestione del forno non si possono effettuare grandi escursioni sulla stessa; effettuato il controllo su posizionatore e I/P converter senza riscontrare alcuna anomalia, si è invece riscontrato un malfunzionamento del buster che nonstante sia stato soffiato e pulito necessita di sostituzione; la movimentazione della valvola risulta essere migliorata ma mancando il ricambio l’attività sarà completata nella giornata lavorativa successiva.

Priolo Gargallo 03/02/2024 Il tecnico strumentista

Tallarita S.