Chiamata CTG in reperibilità del 03-07-2024

**OGGETTO:** Chiamata CTG per ripristino livelli L001RC-L010RC imp.600

A seguito della chiamata del CTG in data 03/07/2024 siamo intervenuti per ripristinare le funzionalità su:  
  
1200/1 - Verifica fotocellule F101

600 - Controllo funzionale L007RC

**Fotocellule Z1F101** – **U1** allentata dal giunto e allineata con sala   
 controllo.  
 – **U2** smontata per prova in officina e successivamente rimontata in campo. La causa del malfunzionamento si attribuisce al tubo sporco. Se ne consiglia la scovolatura.

**06L007RC** – Eseguito controllo funzionale e si riscontra perdita battente.

Ripristinato quindi battente e consegnato all’esercizio.

Priolo Gargallo 04/07/2024 Il tecnico Strumentista

Millo F. / Partesano V.