Chiamata CTG in reperibilità del 24/03/2024

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità L303SH su D102 imp.1200/2

* A seguito della chiamata del CTG siamo intervenuti per il ripristino del livellostato in oggetto che risulta essere in blocco per alto livello nonostante i livellostati di alto e altissimo livello non risultino allarmati. E’ stato fatto intercettare e depressare il livellostato riscontrando una parziale presenza di prodotto allo stato liquido; tuttavia nonostante lo strumento fosse totalmente svuotato il blocco continuava a persistere, si è così valutato di regolare leggermente l’equipaggio mobile facendo rientrare il blocco. I livelli visivi presenti non risultano essere attendibili.

Ci è stato chiesto di attendere in quanto nel frattempo era andato in blocco l’impianto 800.

Durante questa attesa il livellostato L303SH è andato nuovamente in blocco; per poter dare una maggiore risposta sull’attendibilità dell’altro livello si è deciso di controllare i livellostati di alto e altissimo livello; tuttavia dopo che l’operatore ha provato ad intercettare e depressarli, a causa della non perfetta tenuta delle valvole di intercetto ed essendo il processo ad elevata tossicità, il capoturno ha desciso di stoppare l’attività di controllo sugli stessi.

Priolo Gargallo 24/03/2024 Il tecnico strumentista

Riciputo A.