Chiamata in reperibilità del 21/12/2024

OGGETTO: 800 - Chiamata CTG per PCV121, TCV115A e PCV102

TCV115A – eseguita sostituzione elettrovalvola con annesso fusibile in retro quadro e filtro-riduttore. La Valvola

PCV121 – Abbiamo trovato ip-converter guasto poiché pieno d’acqua. Eseguita sostituzione con successivo allineamento con sala controllo.

PCV102 – Eseguito controllo loop non evidenziando alcuna anomalia.

Priolo Gargallo 21/12/2024 Il tecnico Strumentista

Tarascio B. / Partesano V.