Chiamata CTG in reperibilità del 04/02/2024

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità F765CV imp.2600, ripristino funzionalità F017CV imp.400

* A seguito della chiamata del CTG per il ripristino della valvola in oggetto, in quanto esercizio lamenta che la stessa rimane bloccata al 50%. Trattandosi di una valvola a farfalla con attuatore pneumatico. Si è riscontrato che l’I/P converter e il filtro riduttore risultano essere guasti ed inoltre si è riscontrata la presenza di parecchia acqua sul circuito pneumatico. Una volta effettuate le dovute sostituzioni la valvola è stata provata e allineata con esito positivo con sala controllo e consegnata ad esercizio.
* E’ stato richiesto un controllo sulla valvola F017Cv dell’impianto 400; anche qui si è riscontrata la presenza di parecchia acqua sul circuito pneumatico e sostituito I/P converter e filtro riduttore e la valvola è stata riconsegnata ad esercizio.

Priolo Gargallo 04/02/2024 Il tecnico strumentista

Tallarita S.