Chiamata CTG in reperibilità del 15-08-2024

OGGETTO: Ripristino LRC 001 in Imp.600.

In seguito alla chiamata del CTG in data 15/08/2024 siamo intervenuti per il controllo e il ripristino del livello LRC001.

Il livello del Klinger risulta incoerente rispetto al livello trasmesso.

Dopo un'analisi dei flussaggi, entrambi si presentano privi di flusso e freddi. Si ipotizza la presenza di prese ostruite.

Dopo vari tentativi, è stato ripristinato il flusso, con manutenzione eseguita solo sui segnalatori a lancetta. Successivamente, si è proceduto alla regolazione dei flussi, seguita da un controllo funzionale della LCV001. L'attività è considerata conclusa una volta che il livello dell'accumulatore ha raggiunto circa l'86% (valore desiderato dal quadrista).

Priolo Gargallo 16/08/2024 Il tecnico Strumentista

Riciputo A. / Danese R.