Chiamata CTG in reperibilità del 18/01/2024

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità livellostati D102 imp.1200/3; ripristino funzionalità H744IC imp.1200/M

* A seguito della chiamata del CTG siamo intervenuti per effettuare il ripristino dei livellostati in oggetto sul D102, L303HHA, L303HCO; si è riscontrato che gli switch risultavano incantati e non permettevano la commutazione di stato; dopo aver lubrificato e serrato l’intervento è stato verificato con esito positivo con sala controllo.
* Per quel che concerne la valvola H744IC, si è riscontrato che la parte pneumatica risulta essere totalmente scollegata; tuttavia essendo la zona completamente al buio, il CT ha ritenuto opportuno spostare l’attività alla giornata successiva.

Priolo Gargallo 18/01/2024 Il tecnico strumentista

Millo F.