Chiamata CTG in reperibilità del 26/03/2024

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità L114RC imp.1000

* A seguito della chiamata del CTG siamo intervenuti per il ripristino del livello in oggetto, in quanto a detta esercizio la misura non risulta attendibile; eserizio si aspetta una misura oltre il 50%, in realtà si è riscontrato che il livellostato L270LA risulta allarmato per basso livello. Si è reso necessario sostituire il raccordo a tre pezzi usurato dal passaggio della soda, e la taratura non ha evidenziato alcuna anomalia, non si è riscontrata presenza di soda depressando e svuotando il livello.

Priolo Gargallo 26/03/2024 Il tecnico strumentista

Riciputo A.