Chiamata CTG in reperibilità del 30-06-2024

**OGGETTO:** Chiamata CTG per assistenza avviamento impianto 1200/1

A seguito della chiamata del CTG siamo intervenuti per assistenza all’avviamento imp.1200/1.

Eseguita regolazione di zero dei seguenti strumenti trovati starati:

F101: **F201RC** – **F204RC**

F102: **F501RC** – **F502RC**

Controllate le seguenti valvole:

F101: **FCV204** - Riscontrato raccordo su linea aria allentato, quindi serrato e ripristinata la sua funzionalità.

F102: **FCV502** – Elettrovalvola bloccata con conseguente non apertura della valvola. Ripristinata la sua funzionalità.

Priolo Gargallo 28/06/2024 Il tecnico Strumentista

Millo F. / Partesano V.