Chiamata CTG in reperibilità del 08-07-2024

**OGGETTO:** Chiamata CTG per ripristino livello L522R imp.2200

A seguito della chiamata del CTG in data 08/07/2024 siamo intervenuti per ripristinare le funzionalità sul livello L522R imp.2200 e ripristino fotocellule su F101 in imp. 1200/1.

Si è riscontrato livello L522R imp.2200 tappato con misura che non scende sotto al 28%. Insieme all’operatore d’impianto è stato spurgato con manichetta di vapore con conseguente ripristino della funzionalità.

Su fotocellula 401U1 si riscontra riduzione spezzata, quindi sostituita, pulita lente e tentato spurgo del primario con pressione forno. Nonostante queste operazioni non si è riuscito a ripristinare la funzionalità (la misura letta oscilla con variazioni inferiori del 50%). Si consiglia la scovolatura.

Su fotocellula 401U2 si riscontra flussaggio intercettato, quindi inserito dalla radice insieme all’operatore. Pulita lente e ripristinata la funzionalità con misura analogica a fondo scala.

Priolo Gargallo 09/07/2024 Il tecnico Strumentista

Tallarita S. / Allegretti G.