Chiamata CTG in reperibilità del 11/02/2024

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità sonde di giri e assistenza avviamento STG103 imp.2000

* A seguito della chiamata del CTG siamo intervenuti per fornire assistenza a causa del blocco della turbina 3 in centrale. A detta esercizio il problema doveva essere legato alle sonde del numero di giri della macchina; come prima attività abbiamo provveduto alla regolazione di un finecorsa della valvola ingresso vapore, per quel che riguarda le sonde del numero di giri, non sembra esserci alcuna anomalia, si è invece riscontrata una mancata apertura della valvola meccanica di apertura riduttore vapore. Esercizio ha dunque ritenuto necessario sospendere l’attività e farla proseguire domani non appena sarà possibile avere disponibile i meccanici per la risoluzione del problema.

Priolo Gargallo 11/02/2024 Il tecnico strumentista

Millo F.