Chiamata CTG in reperibilità del 19/01/2024

**OGGETTO:** Ripristino funzionalità F601CV imp.1200/1, H744IC, H740IC imp.1200/M

* A seguito della chiamata del CTG siamo intervenuti per effettuare il ripristino della valvola in oggetto sul forno F103 della linea 1; è stato riscontrato un malfunzionamento del posizionatore, trovato anche pieno d’acqua. Si è resa necessaria la sostituzione; la valvola è poi stata allineata con esito positivo con sala controllo.
* Si è provveduto sulla valvola H744IC alla sostituzione del posizionatore, dopo averla allineata con sala controllo, la stessa è stata lasciata in volantino con fermo meccanico per garantire in caso di malfunzionamento un’apertura minima del 25%. Invece per quel che concerne la valvola H740Icrisulta essere bloccata meccanicamente necessita essere sbloccata in officina esterna dopo smontaggio.

Priolo Gargallo 19\_20/01/2024 Il tecnico strumentista

Garro L./Partesano V.