Chiamata in reperibilità del 12/11/2024

OGGETTO: Chiamata CTG per ripristino funzionalità F801CV imp.800 e controllo funzionalità L008CV imp.200

A seguito della richiesta del CTG, siamo intervenuti per:

* il ripristino della funzionalità sulla valvola F801CV imp.800. Si presenta relè pneumatico del posizionatore bloccato. Dopo aver eseguito le operazioni di sbloccaggio necessarie, la funzionalità è stata ripristinata con successo.
* Controllo L008CV imp.200. Si segnala che essa presenta un funzionamento a scatti nella fase di chiusura, oscillando tra lo 0% e il 30%. Nonostante sia stata effettuata una lubrificazione consistente, il problema persiste. Pertanto, si raccomanda di procedere con una revisione della valvola.

Priolo Gargallo 12/11/2024 Il tecnico Strumentista

Spinali D. / Allegretti G.